## 浄水基準項目（一覧表）
浄水基準項目検査結果 |  | 地域 水系名 |  | 市内中心部 朝見浄水場 |  | 市内南立石地区 朝見浄水場 |  | 市内北部 温水・大分川水源 |  | 市内扇山地区 扇山浄水場 |  | 市内火売地区 タタラ水源 |  | 市内湯山地区 湯山水源 |  | 市内北西部 湯山・タタラ水源 |  | 市内小倉・鶴見地区 大石原水源 |  | 市内小倉・明礬地区 扇山第１水源 |  | 市内堀田地区 寒原水源 |  | 市内小坂地区 小坂水源 |  | 市内天間地区 天間水源 |  | 市内城島地区 城島水源
|  | 採水日 |  | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 |  | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 |  | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 |  | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 |  | 2026-06-03 |  | 2026-04-07 |  | 2026-05-11 |  | 2026-06-03
項目 | 単位 | 基準値 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果 |  | 結果
一般細菌 | CFU/mL | 100 | 以下 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
大腸菌 |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない |  | 検出されない
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 以下 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満
水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | 以下 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満 | 5e-05 | 未満
セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.002 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | 以下 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | 以下 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 1.3 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 0.4
フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 以下 | 0.08 | 未満 | 0.08 |  | 0.08 | 未満 | 0.11 |  | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満 | 0.08 | 未満
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | 以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満
四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 以下 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満 | 0.0002 | 未満
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04 | 以下 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満 | 0.004 | 未満
ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
PFOS及びPFOA | mg/L | 5e-05 | 以下 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満 | 5e-06 | 未満
ベンゼン | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
塩素酸 | mg/L | 0.6 | 以下 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満 | 0.06 | 未満
クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
クロロホルム | mg/L | 0.06 | 以下 | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.01 |  | 0.001 | 未満 | 0.004 |  | 0.001 | 未満 | 0.002 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.003
ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
臭素酸 | mg/L | 0.01 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | 以下 | 0.014 |  | 0.013 |  | 0.017 |  | 0.001 | 未満 | 0.006 |  | 0.001 | 未満 | 0.004 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.005
トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.011 |  | 0.002 | 未満 | 0.004 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | 以下 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.001 | 未満 | 0.002 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.002
ブロモホルム | mg/L | 0.09 | 以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満
ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | 以下 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満 | 0.008 | 未満
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | 以下 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 以下 | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.03 |  | 0.02 | 未満
鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | 以下 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.05 |  | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満
銅及びその化合物 | mg/L | 1 | 以下 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満 | 0.05 | 未満
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | 以下 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 8.2 |  | 18 |  | 11 |  | 10 |  | 6.8 |  | 12 |  | 7 |  | 7.2 |  | 6.8 |  | 9.2
マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 以下 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満
塩化物イオン | mg/L | 200 | 以下 | 12 |  | 12 |  | 14 |  | 4.3 |  | 8.7 |  | 2.9 |  | 7.1 |  | 2.7 |  | 3 |  | 3.6 |  | 7.4 |  | 3.9 |  | 4.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 | 以下 | 38 |  | 39 |  | 39 |  | 43 |  | 50 |  | 45 |  | 43 |  | 25 |  | 60 |  | 29 |  | 39 |  | 18 |  | 30
蒸発残留物 | mg/L | 500 | 以下 | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 185 |  | 185 |  | 125 |  | 120 |  | 140 |  | 205 |  | 95 |  | 125 |  | 100 |  | 140
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | 以下 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満 | 0.02 | 未満
ジェオスミン | mg/L | 1e-05 | 以下 | 1e-06 |  | 1e-06 |  | 2e-06 |  | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満
2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-05 | 以下 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満 | 1e-06 | 未満
非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満
フェノール類 | mg/L | 0.005 | 以下 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満 | 0.0005 | 未満
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | mg/L | 3 | 以下 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満
ｐＨ値 |  | 5.8以上8.6以下 |  | 7.5 |  | 7.4 |  | 7.6 |  | 7.5 |  | 7.3 |  | 7.6 |  | 7.5 |  | 7.6 |  | 7.2 |  | 7.8 |  | 7.6 |  | 7.5 |  | 7.6
味 |  | 異常でないこと |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない
臭気 |  | 異常でないこと |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない |  | 異常でない
色度 | 度 | 5 | 以下 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満
濁度 | 度 | 2 | 以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満
内の数値は、年１回検査実施 （数字は、令和７年度実施時の数値）